# INSTITUT

# ALFAPREVING DOO

BEOGRAD

Privredno društvo za upravljanje rizikom na radnom mestu i radnoj okolini, ekologijom i preventivnim inženjeringom

ul.Internacionalnih brigade 22/21:tel:011/344-97-23, Matični broj:20217308

PIB: 104705620: Tekući račun: 205-112767: email: alfapreving@mts.rs:wwwalfapreving.rs

СТРУЧНИ НАЛАЗ

О извршеном прегледу и провери опреме за рад у циљу утврђивања стања и примени мера безбедности на раду

ЕН 60204-1: 2006 + АЦ:2010

Постројење за обраду трафо уља тип С-2000

Корисник:

КОНДИЋ д.о.о.

Благоја Марјановића Моше бр.8

11070 Београд

ОПРЕМА ЗА РАД (електричне машине и уређаји)

ОПШТИ ДЕО

Прописи коришћени при прегледу и провери

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05, 91/15 и 1 13/17).

- Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл. гласник РС бр. 94/06, 108/06, 14/2014 и 102/15).

- Пранплник о превентивним мерама за безбедан здрав рад јари коришћењу опреме за рад, („Службени гласник РС”, број 23/09, 123/12, 102/15 и 101/18)

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ бр. 53/88, 54/88 и сл. лист СРЈ бр. 28/95).

- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилишттима (Сл. гласник СРС бр. 21/89).

Друге норме и техничка сазнања из ове области

Садржај прегледа и провере:

• Опремљеност опреме за рад потребном техничком документацијом и упутствима за употребу, безбедан рад и одржавање.

- Опремљеност опреме за рац таблицом са основним и техничким подацима.  Исправност и стабилност учвршћења опреме за рад у зависности од радног места, подлоге и,'или функције енолошком процесу.

- Исправност и сигурност рада уређаја за укључење у погон и искључење из погона опреме за рад.

- Прилагођеност командних елемената опреме за рад раднику по облику, габариту и др,

- Исправност и функционалност механичке заштите покретних елемената и склопова опреме за рад, у зависности од функције, врсте кретања, места постављања, начина извођења радне операције и брзине кретања.

- Исправност и функционалност командне, контролне, мерне, регулационе и заштитне арматуре, блокаде и сигналне опреме оруђа за рад.

- Усаглашеност ознака на командама са извршним функцијама опреме за рад,

- Уређеност радног места и заштита радника на суседном радном месту.

- Избор мера заштите од директног додира делова под напоном.

- Избор и ефикасност заштите индиректног додира, Провера непрекидности заштитног струјног кола. Провера ефкасности заштите од индиректног додира.

- Заштита од аутоматског поновног пуштања у рад после прекида и поновног успостављања напајања.

- Опремљеност опреме за рад уређајем за хитно искључивање и растављање са напајања.

- Избор, постављање и подешеност склопних (склопке, тастери, контактори, релеји) и заштитних уређаја осигурачи, „аутоматски прекидачи, термички релеји) и уређаја за надзор.

- Обележавање управљачких (склопке, тастери, прекидачи) и сигналних (сигналне светиљке, индикатори) уређаја.

- Избор електро одреме и мера заштите према спољашњи м утицајима.

- Избор типа, пресека и начина полагања прикључних водова електро опреме оруђа за рад.

- Приступачност и расположивост простора за рад и одржавање електро опреме.  Провера рада (функционална провера) електричне опреме оруђа за рад

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ, ДЕХИДРАЦИЈУ И ДЕГАЗАЦИЈУ

ТРАНСФОРМАТОРСКОГ УЉА

| Произвођач: | КONDlĆ d.o.o. |  | S2000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип: | S2000 |  |  |  |  |  |  |
| Температура oбраде уља: | 65̊°C |  |  |  |  |  |  |
| Година производњe: | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Снага: | 35 kW |  |  |  |  |  |  |
| Максимални пrоток | 2000 lit/h |  |  |  |  |  |  |
| Радни напон | 380V / 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Радни притисак у дег. суду: | 2-9 mbar |  |  |  |  |  |  |
| Тежина: | 600 кг |  |  |  |  |  |  |
| погон | Електрични |  |  |  |  |  |  |
| Локација | Машина - мобилна |  |  |  |  |  |  |
| Намена: | Филтрирање,дегазација и дехидрација трансформаторског уља |  |  |  |  |  |  |
| Материјал и сировине | Уље |  |  |  |  |  |  |

Техничка документација

| Упуство за руковање и безбедан | рад |  | има |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Упутство за одржавање |  |  | има |  |
| Документација о досадашњим прегледима |  |  | има |  |

Резултати прегледа

|  | Стање идентификационе плочице |  | Задовољава |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стање постоља |  | Задовољава |
|  | Начин ослањања, места ослонаца и ослонци |  | Задовољава |
|  | Стање и комплетност заштитника преносника снаге |  | Задовољава |
|  | Приступачност командама машине и функционалност команди |  | Задовољава |
|  | Стање тастера, ручних команди и усаглашеност ознака |  | Задовољава |
|  | Стање мотора, система за напајање гоивом и издувног система |  | Задовољава |
|  | Стање и функционалност електричног генератора и припадајуће електричне инсталације (тип каблова- пресек, начин полагања, степен механичке заптивености IР) |  | Задовољава |
|  | Стање и функционалност утичница за напајање потрошача |  | Задовољава |
|  | Уређење места и заштита радника на суседно радном ме |  | Задовољава |
|  | Заштита од дирекног и индирекног додира изведена је lT системом вода |  | Задовољава |
|  | Заштита уређаја од кратког споја , преоптерећења и пренапона изведена осигурачима, биметалним релејима, прекострујним и пренапонским окидачима |  | Задовољава |

ЗАКЉУЧАК: НА МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ СУ ПРИМЕЊЕНЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ИСТО ЈЕ БЕЗБЕДНО ЗА КОРИШЋЕЊЕ.

Коришћена мерна опрема за преглед и проверу:

|  | Назив | Произвођач | тип: | Фаб. 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерило за испитивање заштите електричних инсталацща | Metret. Slovenija | EUROTEST | lS331051 |  |
| 2. | Meрна трака за мерење дужине | HONG Qi | 0.01-10M | LZYZ20020023 |  |

Скица положаја и локације

Напомена: сталну скицу није̊̊̊̊ могуће израдити јер је постројење покретно у простору.

Датум прегледа и провере:	28.01.2024. год.

Место вршења прегледа и провере:	Радионица “Кондић доо“,Благоја Марјановића Моше бр.8,Београд

Преглед и проверу опреме за рад извршили су:

- Горан Цакић, дипл.маш.инж.

- Дејан Недељковић, дипл.ел.инж.

- Наташа Тодоровић, дипл.инж.технол.

Прилог:

- Лиценца ИНСТИТУТ АЛФАПРЕВИНГ ДОО БЕОГРАД за обављање послова прегледа и провере опреме за рад бр, 164-02-00262/20] 5-01

- Лиценца Драган Спјановић бр. | 64-02-00003/20094)

Стручни налаз се може репродуковати и умножавати само у целости.

イ「ニ94しイ)一一洋上/一一ト一