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	          СТРУЧНИ НАЛАЗ

	О извршеном прегледу и провери опреме за рад у циљу утврђивања стања и примени мера безбедности на раду
                           ЕН 60204-1: 2006 + АЦ:2010


	     Постројење за обраду трафо уља тип С-2000	
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Корисник:
КОНДИЋ д.о.о.  
Благоја Марјановића Моше бр.8
11070 Београд

ОПРЕМА ЗА РАД (електричне машине и уређаји)
                   ОПШТИ ДЕО
Прописи коришћени при прегледу и провери
· Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05, 91/15 и 1 13/17).
· Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл. гласник РС бр. 94/06, 108/06, 14/2014 и 102/15).
· Пранплник о превентивним мерама за безбедан здрав рад јари коришћењу опреме за рад, („Службени гласник РС”, број 23/09, 123/12, 102/15 и 101/18)
[image: ] Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ бр. 53/88, 54/88 и сл. лист СРЈ бр. 28/95).
· Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилишттима (Сл. гласник СРС бр. 21/89).
[image: ] Друге норме и техничка сазнања из ове области
Садржај прегледа и провере:
[image: ]• Опремљеност опреме за рад потребном техничком документацијом и упутствима за употребу, безбедан рад и одржавање.
· Опремљеност опреме за рац таблицом са основним и техничким подацима. [image: ] Исправност и стабилност учвршћења опреме за рад у зависности од радног места, подлоге и,'или функције енолошком процесу.
· Исправност и сигурност рада уређаја за укључење у погон и искључење из погона опреме за рад.
· Прилагођеност командних елемената опреме за рад раднику по облику, габариту и др,
· Исправност и функционалност механичке заштите покретних елемената и склопова опреме за рад, у зависности од функције, врсте кретања, места постављања, начина извођења радне операције и брзине кретања.
· Исправност и функционалност командне, контролне, мерне, регулационе и заштитне арматуре, блокаде и сигналне опреме оруђа за рад.
· Усаглашеност ознака на командама са извршним функцијама опреме за рад,
· Уређеност радног места и заштита радника на суседном радном месту.
· Избор мера заштите од директног додира делова под напоном.
· Избор и ефикасност заштите индиректног додира, Провера непрекидности заштитног струјног кола. Провера ефкасности заштите од индиректног додира.
· Заштита од аутоматског поновног пуштања у рад после прекида и поновног успостављања напајања.
· Опремљеност опреме за рад уређајем за хитно искључивање и растављање са напајања.
· Избор, постављање и подешеност склопних (склопке, тастери, контактори, релеји) и заштитних уређаја осигурачи, „аутоматски прекидачи, термички релеји) и уређаја за надзор.
· Обележавање управљачких (склопке, тастери, прекидачи) и сигналних (сигналне светиљке, индикатори) уређаја.
· Избор електро одреме и мера заштите према спољашњи м утицајима.
· Избор типа, пресека и начина полагања прикључних водова електро опреме оруђа за рад.
· Приступачност и расположивост простора за рад и одржавање електро опреме. [image: ] Провера рада (функционална провера) електричне опреме оруђа за рад
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ, ДЕХИДРАЦИЈУ И ДЕГАЗАЦИЈУ
                       ТРАНСФОРМАТОРСКОГ УЉА

	Произвођач:
	КONDlĆ d.o.o.
	
	[image: ]

S2000

	Тип:
	S2000
	
	

	Температура oбраде уља:
	  65°C
	
	

	Година производњe:
	2022
	
	

	Снага:
	35 kW
	
	

	Максимални пrоток 
	2000 lit/h
	
	

	Радни напон
	380V / 50Hz
	
	

	Радни притисак у дег. суду: 
	2-9 mbar
	
	

	Тежина:
	600 кг
	
	

	погон
	Електрични
	
	

	Локација
	Машина - мобилна
	

	Намена:
	Филтрирање,дегазација и дехидрација трансформаторског уља 
	
	
	
	
	
	

	Материјал и сировине
	Уље
	











  Техничка документација

	Упуство за руковање и безбедан
	рад
	има
	

	Упутство за одржавање
	има
	

	Документација о досадашњим прегледима
	
	
	има
	


             Резултати прегледа 
	
	Стање идентификационе плочице
	Задовољава

	
	Стање постоља
	
	Задовољава

	
	Начин ослањања, места ослонаца и ослонци
	Задовољава

	
	Стање и комплетност заштитника преносника снаге
	Задовољава

	
	Приступачност командама машине и функционалност команди
	Задовољава

	
	Стање тастера, ручних команди и усаглашеност ознака
	Задовољава

	
	Стање мотора, система за напајање гоивом и издувног система 
	Задовољава

	
	Стање и функционалност електричног генератора и припадајуће електричне инсталације (тип каблова- пресек, начин полагања, степен механичке заптивености IР)
	Задовољава

	
	Стање и функционалност утичница за напајање потрошача
	Задовољава

	
	Уређење места и заштита радника на суседно радном ме
	Задовољава

	
	Заштита од дирекног и индирекног додира изведена је lT системом вода
	Задовољава

	
	Заштита уређаја од кратког споја , преоптерећења и пренапона изведена осигурачима, биметалним релејима, прекострујним и пренапонским окидачима
	Задовољава

	
	
	





ЗАКЉУЧАК: НА МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ СУ ПРИМЕЊЕНЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ИСТО ЈЕ БЕЗБЕДНО ЗА КОРИШЋЕЊЕ.








Коришћена мерна опрема за преглед и проверу:
	
	Назив
	
Произвођач
	
тип:
	
Фаб. 6
	

	1
	Мерило за испитивање заштите електричних инсталацща
	Metret. Slovenija
	EUROTEST
	lS331051

	2.
	Meрна трака за мерење дужине
	HONG Qi
	0.01-10M
	LZYZ20020023


              
 Скица положаја и локације
                Напомена: сталну скицу није̊̊̊̊ могуће израдити јер је [image: ]постројење покретно у простору.
	Датум прегледа и провере:	28.01.2024. год.
Место вршења прегледа и провере:	Радионица “Кондић доо“,Благоја Марјановића Моше бр.8,Београд

	
Преглед и проверу опреме за рад извршили су:
· Горан Цакић, дипл.маш.инж.
· Дејан Недељковић, дипл.ел.инж.
· Наташа Тодоровић, дипл.инж.технол.
[image: ]
Прилог:
· Лиценца ИНСТИТУТ АЛФАПРЕВИНГ ДОО БЕОГРАД за обављање послова прегледа и провере опреме за рад бр, 164-02-00262/20] 5-01
· Лиценца Драган Спјановић бр. | 64-02-00003/20094)[image: ]
Стручни налаз се може репродуковати и умножавати само у целости.
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